| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Оборудование механическое (группа Е, подгруппа ЕА – Оборудование котельное) ОКПД 2: 28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Горелка газо-дизельная GI-MIST 350 DSPGM в комплекте | Технические и функциональные характеристики Горелка для газа/светлых нефтепродуктов. Двухступенчатая прогрессивная. Способная работать с модуляцией мощности при помощи встроенного автоматического регулятора RWF40, установленного на панели управления (заказывать отдельно со специальным модуляционным комплектом). Способна работать с любым типом камеры сгорания. Образование газовоздушной смеси в воздуходувной трубе и механическая атомизация высокого давления топлива. Способность достигать максимальных значений сгорания путем регулировки воздуха в камере сгорания и воздуходувной трубе. Упрощенное управление благодаря тому, что блок смешивания и блок распыления могут быть сняты без необходимости демонтажа горелки с котла. Минимальная и максимальная регулировка потока для первой и второй степени при помощи электросервомотора с задержкой закрытия клапана для предотвращения рассеивания тепла в дымоход. Соответствие устройства для контроля уплотнения клапана в соответствии с европейским стандартом EN676. Оборудование для автоматического переключения топлива. GI MIST 350 DSPGM Оборудована о одним фланцем, одной изолирующей перемычкой для крепления котла, двумя гибкими шлангами, одним линейным фильтром. Форсунки в комплект не входят и заказываются отдельно в зависимости от необходимого потока. Конструктивные характеристики Высокоэффективный центробежный вентилятор. Впускное устройство для воздуха горения с устройством регулировки потока. Регулирумая воздуходувная труба с форсункой из нержавеющей стали и диском дефлектора из стали. Трехфазный электромотор для вентилятора и другой для насоса. Переключатель давления воздуха, обеспечивающий наличие воздуха горения. Электрический сервомотор с механическим кулачком для одновременного регулирования воздуха горения и топлива. Шестеренный насос с регулятором давления. Блок распыления с магнитом для контроля возвратных шпилек выпускного отверстия/форсунки. Автоматическое оборудование контроля и управления для горелок, соответствующее европейским стандартам EN298. Проверка наличия пламени через UB фотоэлемент. Клеммный блок для подачи электричества и терморегулирования горелки, а также для контроля второй ступени и соединения с электронным регулятором мощности. Уровень защиты электроустановки IP40. GI MIST 350 DSPGM Часть вентилятора из алюминиевого сплава. Стяжной фланец для крепления скользящего котла с регулировкой выступа головки под различные типы горелок. Газовая рампа с клапаном регулировки, функционирования, безопасности и пилотный клапаном, блоком контроля герметичности, реле минимального и максимального давлений, регулятором давления и газовым фильтром. Контрольная панель, состоящая из переключателей стоп/выкл., переключателя автомат./ручн. И мин./макс., переключателя смены топлива, индикаторов работы, блокировки и использования топлива. Размеры горелки: A мм; А1 мм; А2 мм; В мм; В1 мм; В2 мм; В3 мм; С мм; D мм; Е мм; F мм; I мм.; I1 мм; L мм; M мм; N мм. 1345; 660; 685; 1590; 750; 840; 545; 1970; 230-600; 355; 325; 540; -; 480; M20; 375. Комплектация поставки: Горелка газо-дизельная GI-MIST 350 DSPGM - 1 штука Регулятор давления с фильтром BTFR/0,5 DN65 - 1 штука Аксиальный компенсатор BTGA DN65 - 1 штука Шаровый кран BTVS DN 65 - 1 штука Форсунка Bergonzo B3 325 кг/ч 45° SA - 1 штука комплект крепления горелки. Примечания: 4) Автоматическое перекрытие доступа воздуха в топку. 8) Подготовка к автоматическому переключению вида топлива. **) Минимальное давление на входе в рампу, необходимое для работы горелки на максимальной мощности при противодавлении в камере равным 0. Теплотворная способность: Природный газ: при 0°C, 1013 мбар: Hi = 35,80 МДж/м3 = 8550 ккал/м3. Дизель: Hi = 42,70 МДж/кг = 10200 ккал/кг | шт. | 1 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А