| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Изделия электротехнические (Группа Д, подгруппа ДЖ - Панели низковольтны, подгруппа ДО - Изделия электроустановочные, ДО - Продукция кабельная) ОКПД 2: 27.11.32.120 Установки генераторные прочие 27.32.13.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ 22.21.29.120 Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 2 | Станция для катодной защиты ПКЗ-АР-Е2-Т-1-У1 1кВт | Назначение: для катодной защиты от электрохимической коррозии подземных металлических сооружений, трубопроводов. Условия эксплуатации: - Температура окружающего воздуха от -55 до +55 °C - Максимальное значение относительной влажности воздуха при t = +25°C — 98% - Атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст) 84 — 106,7 (630 — 800) Основные технические характеристики: Параметр; Значение. Рабочий диапазон значений напряжения сети, В; 164-255. Номинальная выходная активная мощность, кВт; 1. Диапазон рабочих значений выходной мощности, кВт; 0,03-1,0. Полная потребляемая мощность, не более кВА; 1,24. КПД при выходной мощности, равной 1,0 Рном; 0.9. КПД при выходной мощности, равной 0,5 Рном; 0.84. КПД при выходной мощности, равной 0,2 Рном; 0.75. Коэффициент мощности; 0.9. Коэффициент мощности; 48/96. Номинальный выходной ток, А; 20/10. Диапазон рабочих значений суммарного выходного тока диапазона выходного напряжения «0-48В», А; 1-20. Диапазон рабочих значений суммарного выходного тока диапазона выходного напряжения «0-96В», А; 0.5-10. Коэффициент пульсаций выходного напряжения (тока), %, не более; 1. Диапазон уставки выходного тока, %, не менее; 5-100. Диапазон уставки суммарного потенциала, В; от -0.8 до -3.5. Диапазон уставки поляризационного потенциала, В; от -0.8 до -2.0. Точность поддержания суммарного потенциала, %; 1. Точность поддержания поляризационного потенциала, %; 1. Точность поддержания выходного (защитного) тока, %; 1. Входное сопротивление блока измерения защитного потенциала при нормальных климатических условиях, МОм, не менее; 10. Габаритные размеры, мм; 450х600х800. Масса ПКЗ-АР® с монтажным шкафом, кг; 52. Гарантийный срок эксплуатации, лет; 3. Срок службы, лет; 25. | шт | 3 |
| 10 | Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 3х1.0 | К - кабель. Г - гибкий. В - ПВХ изоляция. В - ПВХ оболочка. нг - пониженная пожарная опасность. (А) - класс пожарной безопасности. LS - низкий уровень выделения дыма. 3 - количество медных многопроволочных токонесущих жил. 1 - сечение жилы в квадратных миллиметрах. 1) Жила - медная многопроволочная пятого класса по ГОСТ 22483-77. 2) Изоляция - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма. 3) Скрутка - изолированные жилы скручены. 4) Оболочка - из негорючего ПВХ пластиката. | м | 160 |
| 11 | Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 2х1.0 | К - кабель. Г - гибкий. В - ПВХ изоляция. В - ПВХ оболочка. нг - пониженная пожарная опасность. (А) - класс пожарной безопасности. 2 - количество медных многопроволочных токонесущих жил. 1 - сечение жилы в квадратных миллиметрах. 1) Жила - медная многопроволочная пятого класса по ГОСТ 22483-77. 2) Изоляция - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. 3) Скрутка - изолированные жилы скручены. 4) Оболочка - из негорючего ПВХ пластиката. | м | 20 |
| 12 | Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 4х1.0 | К - кабель. Г - гибкий. В - ПВХ изоляция. В - ПВХ оболочка. нг - пониженная пожарная опасность. (А) - класс пожарной безопасности. LS - низкий уровень выделения дыма. 4 - количество медных многопроволочных токонесущих жил. 1 - сечение жилы в квадратных миллиметрах. 1) Жила - медная многопроволочная пятого класса по ГОСТ 22483-77. 2) Изоляция - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма. 3) Скрутка - изолированные жилы скручены. 4) Оболочка - из негорючего ПВХ пластиката. | м | 20 |
| 13 | Кабель Olflex classic 4х0.75 | Материал жилы Медь Форма жилы Круглая Материал изоляции ПВХ пластикат Наличие экрана Нет Количество жил 4 Диаметр, мм 6.2 Напряжение, В 500 Материал оболочки ПВХ (PVC) Цвет Серый Наличие защитного покрова Нет Конструкция жилы Многопроволочная Сечение жилы, мм2 0.75 Диапазон рабочих температур от -5 до +70 Пожаробезопасность не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2 Температура эксплуатации от -5 до +70 Гарантийный срок, мес 17 Материал проводника Медь Минимальный радиус изгиба Ограниченная подвижность 15хD/Неподвижное применение: 4хD | м | 160 |
| 14 | Кабель Olflex classic 2х0.75 | Материал жилы Медь Форма жилы Круглая Материал изоляции ПВХ пластикат Наличие экрана Нет Количество жил 2 Диаметр, мм 5.4 Напряжение, В 500 Материал оболочки ПВХ (PVC) Цвет Серый Наличие защитного покрова Нет Тип изделия Кабель Конструкция жилы Многопроволочная Сечение жилы, мм2 0.75 Диапазон рабочих температур от -5 до +70 Пожаробезопасность Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2 Температура эксплуатации от -5 до +70 Гарантийный срок, мес 17 Сечение, мм2 0.75 Скрутка Нет Материал проводника Медь Сфера применения Для различного назначения Минимальный радиус изгиба Ограниченная подвижность 15хD/Неподвижное применение: 4хD | м | 20 |
| 15 | Труба ПНД Ду32 | Тип изделия Труба ПЭ Диаметр, мм 32 Максимальная рабочая температура, C 40 Материал изделия Полиэтилен низкого давления Исполнение SDR 13.6 Цвет черный Рабочее давление, бар 12.5 Толщина стенки, мм 2.4 | м | 20 |

# Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

# В стоимость входят: доставка товара.

# Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

# Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А