| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Контрольно-измерительные приборы и Автоматика (группа C, подгруппы; CА - Счетчики, СБ – Датчики, индикаторы, СВ - Приборы) ОКПД 2: 26.51.63.130 Счетчики производства или потребления электроэнергии 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 40 | Счетчик электроэнергии "Меркурий 234" АRТ-00 Р 3*57,/100 5-10А (или аналог) | Номинальное напряжение: 3×57,7/100 В; номинальный(базовый)/ максимальный ток: 1/10 А; класс точности при измерении активной/ реактивной энергии: 1/2; стартовый ток (чувствительность): 1 мА; интерфейс связи: оптопорт, RS-485 с внутренним питанием. Функции: измерение, учёт, хранение, вывод на ЖКИ и передача по интерфейсам активной и реактивной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам; учёт технических потерь в линиях электропередач и силовых трансформаторах; измерение параметров электрической сети; два независимых профиля мощности и профиль мощности технических потерь с произвольным временем усреднения от 1 до 60 минут, глубина хранения 170 суток для времени усреднения 30 минут; фиксация утренних и вечерних максимумов активной и реактивной мощности на заданном интервале от 1 до 3600 секунд с ежемесячным расписанием; ведение журналов событий, включая события показателей качества электроэнергии; возможность подключения резервного питания (5 – 12 В постоянного тока); наличие многофункционального гальванически развязанного импульсного выхода, в том числе с функцией управления нагрузкой; автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок; две энергонезависимые электронные пломбы; запись несанкционированных воздействий в нестираемые журналы событий; многофункциональный ЖКИ; индикация параметров на ЖКИ при отключенном питании. Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм: 173,5*288*65. Совместимость с преобразователем интерфейсов Меркурий 221, адаптером Меркурий 255.1, ПО «Конфигуратор счетчиков Меркурий». | шт | 2 |
| 41 | Счетчик электроэнергии "Меркурий 234" АRТ-03 Р 5(10) А, 400 В (или аналог) | Номинальное напряжение: 3×230/400 В; номинальный(базовый)/ максимальный ток: 5/10 А; класс точности при измерении активной/ реактивной энергии: 1/2; стартовый ток (чувствительность): 5 мА; интерфейс связи: оптопорт, RS-485 с внутренним питанием. Функции: измерение, учёт, хранение, вывод на ЖКИ и передача по интерфейсам активной и реактивной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам; учёт технических потерь в линиях электропередач и силовых трансформаторах; измерение параметров электрической сети; два независимых профиля мощности и профиль мощности технических потерь с произвольным временем усреднения от 1 до 60 минут, глубина хранения 170 суток для времени усреднения 30 минут; фиксация утренних и вечерних максимумов активной и реактивной мощности на заданном интервале от 1 до 3600 секунд с ежемесячным расписанием; ведение журналов событий, включая события показателей качества электроэнергии; возможность подключения резервного питания (5 – 12 В постоянного тока); наличие многофункционального гальванически развязанного импульсного выхода, в том числе с функцией управления нагрузкой; автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок; две энергонезависимые электронные пломбы; запись несанкционированных воздействий в нестираемые журналы событий; многофункциональный ЖКИ; индикация параметров на ЖКИ при отключенном питании. Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм: 173,5*288*65. Совместимость с преобразователем интерфейсов Меркурий 221, адаптером Меркурий 255.1, ПО «Конфигуратор счетчиков Меркурий». | шт | 2 |
| 42 | Счетчик электроэнергии "Меркурий 234" АRТ-02 Р 5(100) А, 400 В (или аналог) | Номинальное напряжение: 3×230/400 В; номинальный(базовый)/ максимальный ток: 5/100 А; класс точности при измерении активной/ реактивной энергии: 1/2; стартовый ток (чувствительность): 20 мА; интерфейс связи: оптопорт, RS-485 с внутренним питанием. Функции: измерение, учёт, хранение, вывод на ЖКИ и передача по интерфейсам активной и реактивной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам; учёт технических потерь в линиях электропередач и силовых трансформаторах; измерение параметров электрической сети; два независимых профиля мощности и профиль мощности технических потерь с произвольным временем усреднения от 1 до 60 минут, глубина хранения 170 суток для времени усреднения 30 минут; фиксация утренних и вечерних максимумов активной и реактивной мощности на заданном интервале от 1 до 3600 секунд с ежемесячным расписанием; ведение журналов событий, включая события показателей качества электроэнергии; возможность подключения резервного питания (5 – 12 В постоянного тока); наличие многофункционального гальванически развязанного импульсного выхода, в том числе с функцией управления нагрузкой; автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок; две энергонезависимые электронные пломбы; запись несанкционированных воздействий в нестираемые журналы событий; многофункциональный ЖКИ; индикация параметров на ЖКИ при отключенном питании. Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм: 173,5*288*65. Совместимость с преобразователем интерфейсов Меркурий 221, адаптером Меркурий 255.1, ПО «Конфигуратор счетчиков Меркурий». | шт | 9 |
| 43 | Датчик давления ДДМ-03-МИ-10ДД-12 предел измерения 4кПа, выходной сигнал 4-20мА (или аналог) | Диапазон измеряемых давлений, кПа 0-10 Рабочее давление, МПа 0-1,2 Основная погрешность ±%, 0,5 Дополнительная температурная погрешность на каждые 10°С изменения температуры в пределах рабочего диапазона %, не более: ±0,45 Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА (4 – 20) Напряжение питания датчика, постоянный ток, В 24±6 Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С - ДДМ-03-МИ (от -25 до +70) Степень защиты по ГОСТ 14254-96:ДДМ-03-МИ IP54 | шт | 2 |
| 44 | Датчик температуры ESM-11 " " | Диапазон температуры, °C; От 0 до 100. Корпус; IP 32. Постоянная времени; 3 s. Материал; Крышка: ABS Кабель: PC (поликарбонат). Электрическое соединение; Две винтовые клеммы под крышкой. Монтаж; Прижимная лента для трубы Ду = 15–65 мм (прилагается). Тип датчика; Pt 1000. | шт | 3 |
| 45 | Реле давления DSA 143 F002 (или аналог) | Диапазон установок; 0,5...6 бар. Разница переключения (средняя); 0,3 бар. Максимальное давление; 16 бар. Максимальная температура датчика; 70 °С. Допустимое разряжение; - 0,7 бар. Допуст. температура окружающей среды; -20...+70 °С. Максимальная нагрузка с позолоченными контактами; 400 мА, 24 В, 10 В·А. Минимальная нагрузка с позолоченными контактами; 4 мА, 5 В. Максимальная нагрузка с посеребренными контактами; 10(4) A, 250 В перем. тока, 50 Вт, 250 В пост. тока. Минимальная нагрузка с посеребренными контактами; 100 мА, 24 В. Соединение под давлением; G ½" с наружной резьбой. Тип защиты; IP65 (EN 60529). Класс защиты; I (IEC 60730). | шт | 8 |
| 46 | Терморегулятор 2ТРМ1-Щ11.У. РР (или аналог) | Наработка на отказ составляет; 100 000 часов. Точность измерений; не превышает 0,15 % (при классе точности 0,25/0,5). Климатическое исполнение; допустимый диапазон рабочих температур от –20 до +50 °С. Исполнение; Щитовое со съемным клеммником, 96х96х49 мм. Тип входов; универсальные измерительные входы. Тип выхода 1; Электромагнитное реле 8А 220В. Тип выхода 2; Электромагнитное реле 8А 220В. | шт | 1 |
| 47 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT (кодовый номер 084N1012) | Гарантия, лет; 1. Описание; Датчик температуры наружного воздуха( -50 ... +50 °С). Постоянная времени; 15 мин. Корпус; IP54. Электрическое соединение; Две винтовые клеммы под крышкой. Установка; Настенная установка на винтах (в комплект не входят). EAN; 5702421200261. Тмакс; 50. Материал - Покрытие; ABS Основа: PC (поликарбонат). Датчик температуры наружного воздуха; ( -50 ... +50 °С). | шт | 3 |
| 48 | Датчик погружной ESMU, l = 100 мм, (0 ... +140 °С),нержавеющая сталь (кодовый номер 087B1182) | Гарантия, лет; 1. Ру; 25. Описание; Датчик погружной, l = 100 мм (нержавеющая сталь) (0 ... +140 °С). Постоянная времени; 2 с (в воде), 7 с (в воздухе). Корпус; IP54. Установка; G 1/2A и прокладка (поставляется с датчиком). EAN; 5702421064528. Материал; AISI 316, полиамид. Электрическое соединение; Две клеммы, кабельный ввод PG9, поставляется с датчиком. Датчик погружной; l = 100 мм (нержавеющая сталь) (0 ... +140 °С). Наименование; Pt1000 погружной датчик, 100 мм, нержавеющая сталь. | шт | 3 |
| 49 | Регулятор температуры электронный ECL Comfort 310 (087Н3040), 230В | Гарантия, лет; 1. Вес, кг; 0,5. Описание; Электронный регулятор температуры с дисплеем и поворотной кнопкой, Modbus, Ethernet и ключом программирования в комплекте. Напряжение питания; 230 В, 50 Гц. Релейных выходов; 6. Входов для подключаемых датчиков; 10. Напряжение питания; 207 В. Напряжение питания; 244 В. Потребляемая мощность; 5 Вт. Нагрузка на релейных выходах; 4(2) A - 230 В. Нагрузка на тиристорных выходах; 0.2 A / 230 В. Тмин окр. среды; 0 °C. Тмакс; окр. среды - 55 °C. Т мин хранения и транспортировки; -40 °C. Тмакс; хранения и транспортировки - 70 °C. Источник питания; для таймера - 72 часа. Цифровой вход; 12 В. Тип; датчика - Pt 1000 Ом/°C. Класс защиты; корпуса - IP 41. Макс. длина кабеля датчика; 200 м. Корпус; 220 x 110 x 78.7 мм. Маркировка соответствия стандартам; Директива EMC 2004/108/EC, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007,LVD 2006/95/EC, EN 60730. | шт | 1 |
| 50 | Регулятор температуры электронный ECL Comfort 110 (087В1262), 230В | Наименование; Электронный регулятор, ~230 В с временной программой. Напряжение питания; 230. Релейных выходов; 1. Входов для подключаемых датчиков; 4. Мин. напряжение питания; 207. Макс. напряжение питания; 244. Потребляемая мощность; 3. Нагрузка на релейных выходах; 4 (2) A - 24 В. Нагрузка на тиристорных выходах; 15 Вт @ 24 В. Тмин окр. среды; 0. Тмакс окр. среды; 55. Т мин хранения и транспортировки; -40. Тмакс хранения и транспортировки; 70. Цифровой вход; 1. Тип датчика; Pt 1000. Корпус; IP41. Маркировка соответствия стандартам; Директива EMC 2004/108/EC, 61000-6-1, 61000-6-3 Директива LVD 2006/95/EC. | шт | 2 |
| 51 | Источник вторичного питания ADN - 3024 (или аналог) | Технические характеристики Наименование параметра; ADN-3024. Напряжение питания (от однофазной сети переменного тока); (90-264)В, (40-60)Гц. Максимальная выходная мощность, Вт; 30. Выходное напряжение, В; =24 ± 1%. Ток потребления при номинальном напряжении сети и максимальной нагрузке, А; 0,36. Пульсации выходного напряжения от пика до пика, не более, мВ; не более 150. Нестабильность выходного напряжения по сети, мВ; ±125. Нестабильность выходного напряжения по нагрузке, мВ; ±125. Ток срабатывания защиты от перегрузки, А; (1,1…1,3)×Iвых.макс.. КПД, не менее %; не менее 80. Прочность изоляции вход корпус/вход-выход, В; / ~4000. Температура окружающей среды (рабочая), °С; от минус 10 до 50. Степень защиты; IP20. Средняя наработка на отказ, не менее ч; не менее 75 000. Масса, не более кг; не более 0,20. Габаритные размеры, мм; 40 × 90 × 100. Способ крепления; на DIN-рейку. | шт | 10 |
| 52 | Манометр МП3-У 0-6 кгс/см2 (или аналог) | Диаметр корпуса: 100мм Класс точности: 1,5 Резьба присоединения: М20х1,5 Температура окружающей среды: -50… +60 гр.С Степень защиты: IP40 Материал корпуса: сталь Стекло: техническое Циферблат: алюминиевый сплав Трубко-секторный механизм: бронза, латунь, нержавеющая сталь Штуцер, трубчатая пружина: латунь, бронза Предел измерения: 0-6 кгс/см2 | шт | 80 |
| 53 | Манометр МП3-У 0-10 кгс/см2 (или аналог) | Диаметр корпуса: 100мм Класс точности: 1,5 Резьба присоединения: М20х1,5 Температура окружающей среды: -50… +60 гр.С Степень защиты: IP40 Материал корпуса: сталь Стекло: техническое Циферблат: алюминиевый сплав Трубко-секторный механизм: бронза, латунь, нержавеющая сталь Штуцер, трубчатая пружина: латунь, бронза Предел измерения: 0-10 кгс/см2 | шт | 110 |
| 54 | Манометр МП3-У 0-16 кгс/см2 (или аналог) | Диаметр корпуса: 100мм Класс точности: 1,5 Резьба присоединения: М20х1,5 Температура окружающей среды: -50… +60 гр.С Степень защиты: IP40 Материал корпуса: сталь Стекло: техническое Циферблат: алюминиевый сплав Трубко-секторный механизм: бронза, латунь, нержавеющая сталь Штуцер, трубчатая пружина: латунь, бронза Предел измерения: 0-16 кгс/см2 | шт | 110 |
| 55 | Манометр МП3-У 0-25 кгс/см2 (или аналог) | Диаметр корпуса: 100мм Класс точности: 1,5 Резьба присоединения: М20х1,5 Температура окружающей среды: -50… +60 гр.С Степень защиты: IP40 Материал корпуса: сталь Стекло: техническое Циферблат: алюминиевый сплав Трубко-секторный механизм: бронза, латунь, нержавеющая сталь Штуцер, трубчатая пружина: латунь, бронза Предел измерения: 0-25 кгс/см2 | шт | 80 |
| 56 | Манометр 100 мм ТМ-510Р (0-10кгс/см2) (или аналог) | Технические характеристики ТМ-510 Диапазон показаний давлений. Манометр ТМ-510; 0…10 / 16 / 25 Кгс/см². Точность. Класс точности; 1,5 %. Рабочая температура. Окружающая среда; -60…+60 °С. Измеряемая среда; до +150 °С. Рабочие диапазоны. Постоянная нагрузка; ¾ шкалы. Переменная нагрузка; ⅔ шкалы. Кратковременная нагрузка; 110 % шкалы. Физические характеристики и материалы. Диаметр корпуса; 100 мм. Материал корпуса; IP40, сталь, цвет черный. Чувствительный элемент; Медный сплав. Трибко-секторный механизм; Медный сплав. Циферблат; Алюминий. Стекло; Инструментальное. Штуцер; Латунь. Вес; 0,380 кг. Монтаж. Присоединение; Радиальное. Резьба присоединения манометра; Метрическая М20×1,5. Марка стали; Корпус, кольцо - сталь 10. Межпроверочный интервал; 2 года. | шт | 5 |
| 57 | Манометр 100 мм ТМ-510Р (0-16кгс/см2) (или аналог) |  | шт | 15 |
| 58 | Манометр 100 мм ТМ-510Р (0-25кгс/см2) (или аналог) |  | шт | 25 |
| 59 | Видеорегистратор-IP NVR-2321 (или аналог) | Операционная система; Embedded Linux. Формат сжатия видео; H.265/H.264. Формат сжатия аудио; G711A. Количество каналов; 8*8Мп, 25*5МП или 32*1080P. Максимальная пропускная способность; 300 Мбит. Настройка записи; до 8 IP камер 8Мп 3840х2160 и воспр.1 канала до 25 IP камер 5МП 2592х1920 и воспр. 2 каналов до 32 IP камер 1920х1080 и воспр. 4 каналов. Двойной поток; Основной и дополнительный потоки. Максимальная скорость; 8*3840х2160 (8Мп) @ 25к/с на канал; 25*2592х1920 (5МП) @ 25к/с на канал; 32*1920x1080(FullHD) @ 25к/с на канал. Видео выходы; HDMI (3840х2160), VGA (max 1920х1080). Аудиовыход; 1 RCA. Детекция движения; Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше. Скрытые области; Нет. Режим записи; Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению. Резервное копирование; USB/WEB/CMS/Cloud. Жесткий диск; 1 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 1 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 8Tb (не в комплекте). Сеть; RJ-45 (10M/100M/1000М). USB порт; 2* USB 2.0. Удаленный мониторинг; Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 64 камер). Облачная технология iCloud(P2P); www.xmeye.net. Поддержка ONVIF; Да. Беспроводные сети; 3G, Wi-Fi при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема (в комплект не входит). Поддержка мобильных устройств; IOS, Android. Тревожные входы/выходы; Нет. Устройства управления; Мышь USB, по сети. Питание; DC: 12В (2А) (адаптер в комплекте). Рабочая температура; 0°С ~ +55°С, влажность 10% ~ 90%. Размер; 255х225х42 мм. Вес; 986 г. | шт | 3 |
| 60 | Горелка кровельная 100 см, с насадкой 60 мм, с пьезоподжигом (или аналог) | 1) Винтовой регулятор мощности 2) Рычаг моментального увеличения пламени 3) Пьезоподжиг. 4) Комплектация: горелка, насадка, штуцер 3/8" 5) Размеры: длина 95 cм, диаметр сопла 60 мм 6) Вес брутто: 1 кг. | шт | 2 |
| 61 | Тепловычислитель ТСРВ-027 | Технические характеристики тепловычислителя ТСРВ-027 Характеристика; Значение. Количество каналов измерения:. - расхода; до 6. - температуры; до 6. - давления; до 6. Количество контролируемых теплосистем; до 3. Количество входов подключения сигнала направления потока (автореверса); 1. Диаметр условного прохода, Dy, мм; от 10 до 5 000. Диапазон измерения среднего объемного расхода, м3/ч; от 0,01 до 1 000 000. Диапазон измерения температуры, 0C; от минус 50 до 180. Диапазон измерения давления, МПа; от 0 до 2,5. Относительная погрешность измерения количества тепла, %; не более ±5,0. Температура окружающей среды для тепловычислителя, 0C; от 5 до 50. Длина линии связи между тепловычислителем и первичными преобразователями, м; до 300. Глубина архивов измерительной информации, записей:. - часового; 1500 (62,5 суток). - суточного; 366. - месячного; 48. Степень защиты; IP54. Питание тепловычислителя; =24В. Мощность тепловычислителя, Вт; не более 2,5. Средняя наработка на отказ, ч.; 75 000. Средний срок службы, лет; 12. Гарантийный срок эксплуатации тепловычислителя, мес.; 28. Масса тепловычислителя, кг; не более 3. Габаритные размеры тепловычислителя, мм; 250х154х105. Способ крепления; на DIN-рейку. | шт | 3 |
| 62 | Газоанализатор - течеискатель портативный ФП-22 (или аналог) | Анализируемые компоненты - Метан (CH4); - Пропан (C3H8); Особенности ФП-22 - Прочный металлический корпус; - Широкий температурный диапазон применения; - Большой, контрастный ЖКИ индикатор, хорошо видимый на солнце, снабжен подсветкой и подогревом, автоматически включающимся при отрицательных температурах; - Долгое время работы от батареи. Имеется индикатор разряда батареи; - Высокая точность измерения; - Восемь диапазонов чувствительности; - Защита сенсора от отравления - при превышении максимально допустимой концентрации газа прибор автоматически отключает сенсор и микронасос; - Конструктивной особенностью газоанализатора является возможность при выходе из строя газочувствительного элемента сенсора, легко и быстро производить ремонт, путём замены блока датчика, который поставляется уже калиброванным на метан, пропан; - Используются термокаталитический и полупроводниковый сенсоры собственного производства; - Идет в комплекте с газозаборной штангой, а так же удобным плечевым ремнем. Режимы работы ФП-22 - Измерение - измерение объемной доли газа с сообщениями о порогах и сигнализацией. - Индикатор утечки - индикатор утечки газа с возможностью смены диапазона чувствительности. - Комбинированный - совмещенная функция газоанализатора и течеискателя. Срок службы прибора - не менее 10 лет. Область применения: Производственные помещения (ГРП, ГНС, котельные и тд.), подвалы, колодцы и другие газовые объекты, а также газопроводы высокого, среднего и низкого давления в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов категорий IIA, IIB, групп Т1…Т4 по ГОСТ 30852.0 (ГОСТ Р 51330.0), в том числе и подземные газопроводы при проведении регламентных и ремонтно-восстановительных работ. Газоанализатор имеет маркировку взрывозащиты «1ЕхibdIIСТ4» и предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах. Технические характеристики ФП-22 Масса, габариты, диапазон рабочих температур:; Масса, г, не более; Габариты, мм; Диапазон рабочих температур, С. - без штанги заборной; 430; 185 x 60 x 35; от -30 до +50. Время автономной работы, ч.:; 8. Время выхода на 90% значение показаний, с, не более:; 15. Номинальная производительность микронасоса, л/мин., не менее:; 0,3. Диапазоны измерения, показаний, чувствительность течеискания:; измерения,%; показаний,%; чувствительность,%. - объемная доля СН4; 0 – 2,50; 0 – 5,00; 0,001. - объемная доля С3Н8; 0 – 1,00; 0 – 2,00; 0,003. Дополнительные характеристики ФП-22 Порог срабатывания сигнализации:; порог, %; предел погрешности, %. - объемная доля СН4; 1,00; ±0,05. - объемная доля С3Н8; 0,40; ±0,02. Пределы допускаемой основной и дополнительной абсолютной погрешности измерения; основная абсолютная погрешность,%; дополнительная, на каждые 10 град..C температуры окр. среды,%. - объемная доля СН4; ±0,25; ±0,05. - объемная доля С3Н8; ±0,10; ±0,02. Время прогрева, с., не более; 20. Время установления рабочего режима течеискания, с., не более; 8. Напряжение холостого хода аккумуляторной батареи, В., не более; 6,0. Ток короткого замыкания аккумуляторной батареи, А., не более; 0,8. Максимальная потребляемая мощность, ВА; 3. | шт | 2 |
| 63 | Регулятор давления (до себя) РД-НЗ-100 (0,1-0,63 МПа) (или аналог) | Технические характеристики Параметр; Значение. Диаметр условного прохода, Ду, мм; 100. Пределы регулировки давления, МПа; 0,10 - 0,63. Условная пропускная способность, Kv,м³/ч±10%; 100. Номинальный ход клапана, мм; 20. Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки, не более; 25. Зона нечувствительности, % от верхнего предела настройки, не более; 4. Относительная нерегулируемая протечка, % от условной пропускной способности KN, не более; 0,05. Температура регулируемой среды, °C; от 0 до 220. Температура окружающей среды, °C; от 5 до 50. Условное давление, МПа (кгс/см²); 1,6 (16). Масса, кг, не более; 56,4. | шт | 1 |
| 64 | Счетчик электрической энергии Меркурий 206 PRSNO, 5(60) А, 230 В (или аналог) | Номинальное напряжение: 1×230 В; номинальный(базовый)/ максимальный ток: 5/60 А; класс точности при измерении активной/ реактивной энергии: 1/2; чувствительность при измерении активной энергии: 0,01 А; интерфейс связи: оптопорт, RS-485 с внутренним питанием. Функции: Измерение, учёт, хранение, вывод на ЖКИ и передача по интерфейсам активной и реактивной электроэнергии раздельно по каждому тарифу и сумму по всем тарифам за следующие периоды времени: - энергия всего от сброса показаний; - энергия на начало текущих и 180 предыдущих суток; - энергия на начало текущего и 48 предыдущих месяцев. Измерение параметров электрической сети: - мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности; - действующие значения тока и напряжения; - частота сети; - коэффициент мощности. Профиль мощности со временем усреднения 30 минут и глубиной хранения 6 месяцев. Фиксация максимумов тока, напряжения, активной и реактивной мощности. Ведение журналов событий. Наличие многофункционального гальванически развязанного импульсного выхода, в том числе с функцией управления нагрузкой. Автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок. Наличие встроенного реле на 60 А. Энергонезависимая электронная пломба. Запись несанкционированных воздействий в нестираемые журналы событий. Индикация параметров на ЖКИ при отключенном питании. Отсутствие магниточувствительных элементов в измерительных цепях и системе питания. Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм: 105*154*71,7. Совместимость с преобразователем интерфейсов Меркурий 221, адаптером Меркурий 255.1, ПО «Конфигуратор счетчиков Меркурий». | шт | 18 |
| 71 | Регулятор давления РДНК-400М, Ду 50 | Технические характеристики Рассчитан на устойчивую работу при воздействии температуры окружающего воздуха от –40 °С до +60 °С и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °С. РДНК-400. Рабочая среда; природный газ ГОСТ 5542-87 газовая фаза газа сжиженного по ГОСТ 20448-90. Диапазон входного давления, МПа; 0,05–0,6. Диапазон настройки выходного давления, кПа; 2,0–5,0. Диапазон настройки отключающего устройства, кПа: при повышении входного давления при понижении входного давления; 1,2–1,8 0,2–0,5. Пропускная способность при максимальном входном давлении, м3/ч; 300. Неравномерность регулирования, %, не более; ±10. Ду присоединительного патрубка: входа выхода; 50 50. Строительная длина, мм; 170. Присоединение; фланцевое по ГОСТ 12820-80. Масса, кг, не более; 8. Пропускная способность, м3/ч; Рвх=0,05 МПа; 45. Рвх=0,1 МПа; 80. Рвх=0,2 МПа; 125. Рвх=0,3 МПа; 170. Рвх=0,4 МПа; 200. Рвх=0,5 МПа; 250. Рвх=0,6 МПа; 300. Рвх=0,9 МПа; -. Рвх=1,2 МПа; -. | шт | 1 |
| 72 | Регулятор давления газа FRS 515 Ду 40 | ### Регулятор-стабилизатор давления газа FRS представляет собой регулятор прямого действия "после себя" с пружинным задатчиком. Регулятор FRS отвечает требованиям норм EN 88-1 и DIN 3380. По классификации EN 88-1 регуляторы FRS относятся к регуляторам класса А, группа 2. ### Основные характеристики Максимальное избыточное давление 500 мбар Диапазон выходного давления от 10 до 30 мбар Тип соединения Rp ( резьбовое внутреннее) 1 1/2" Вес 2.5 кг. Температура окр. среды, °С -15 + 70 Материал узлов - Корпус: Алюминий, сталь Уплотнители и диафрагмы: НБК | шт | 2 |
| 73 | Преобразователь измерительный МН-2.5 для газоанализатора Эсса | Характеристики; Значения. Принцип измерения; термохимический (термокаталитический). Отбор пробы; диффузионный. Измеряемый компонент; метан, пропан, бутан. Диапазон измерения, % об. д. (% НКПР):. - метана; 0 - 2,2 (0 - 50). - пропана; 0 - 0,85 (0 - 50). Выходной аналоговый токовый сигнал, мА; 4 - 20. Степень защиты оболочки; IP54. Максимальное расстояние между блоком сигнализации и преобразователем, м, при сечении жил кабеля:. - 0,50 мм2; 310. - 0,35 мм2; 220. - 0,20 мм2; 130. - 0,12 мм2; 75. Диапазон рабочей температуры, °C; от 0 до +45. Диапазон относительной влажности воздуха (неконденсируемая), %; 30 - 95. Габаритные размеры, мм; 80×135×55. Масса, кг, не более; 0,4. Средний срок службы термокаталитического преобразователя, лет, не менее; 1,5. | шт | 10 |
| 74 | Преобразователь измерительный УО-100 для газоанализатора Эсса | Характеристики; Значения. Принцип измерения; электрохимический. Отбор пробы; диффузионный. Измеряемый компонент; угарный газ (CO). Диапазон измерения массовой концентрации оксида углерода (II), мг/м3:. - измерительный преобразователь УО-100; 0 - 100. Выходной аналоговый токовый сигнал, мА; 4 - 20. Степень защиты оболочки; IP54. Максимальное расстояние между блоком сигнализации и преобразователем, м, при сечении жил кабеля:. - 0,50 мм2; 1200. - 0,35 мм2; 870. - 0,20 мм2; 520. - 0,12 мм2; 300. Диапазон рабочей температуры, °C; от -35 до +45. Диапазон относительной влажности воздуха (неконденсируемая), %; 30 - 95. Габаритные размеры, мм; 94×119×60. Масса, кг, не более; 0,4. Средний срок службы преобразователя, лет, не менее; 10. | шт | 5 |
| 75 | Сенсор к стационарному газоанализатору Хоббит-Т 3Е СО, сенсор на оксид углерода (0-120 ppm ) | Характеристики 3E-СО (0-120 ppm/0-500 ppm); Значения. Диапазон измерения; 0 - 120 ppm или 0 - 500 ppm. Принцип измерения; электрохимический, амперометрический. Функциональная зависимость тока от концентрации; линейная. Коэффициент преобразования (чувствительность), не менее, мкА/ppm: - в диап. измерения (0-120 ppm) - в диап. измерения (0-500 ppm); 0,10 0,05. Фоновое значение тока, не более, мкА: - в диап. измерения (0-120 ppm) - в диап. измерения (0-500 ppm); 0,5 0,3. Время установления выходного сигнала, τ0,9, не более, сек; 40. Допускаемое снижение коэффициента преобразования по сравнению с исходным, не более, % в месяц; 2. Время установления номинальных характеристик сенсора после воздействия до 10 мин концентрации оксида углерода, отвечающей 3-кратному верхнему пределу измерения, не более, мин; 15. Потенциал смещения индикаторного электрода относительно электрода cравнения, В; 0. На выходные сигналы сенсора не влияет присутствие в воздухе: - CO, CH4 и других углеводородов - H2S, NO2, NO, SO2; до 10000 ppm до трех ПДК этих газов в воздухе рабочей зоны. Масса сенсора, г; 20,0. Габаритные размеры (диаметр х высота), мм:; 28х21,5. Срок годности сенсора, мес.; 24. Гарантийный срок эксплуатации, мес.; 12. Условия эксплуатации сенсора оксида углерода 3E-СО. Температура окружающей среды; от -40°C до + 50°C. Относительная влажность воздуха: - стандартные модификации сенсоров; 20 - 95% (кратковременно - до 99%). Атмосферное давление; 80 - 120 кПа. | шт | 6 |
| 76 | Сенсор на метан СТК-3 к газоанализатору Хоббит-Т | Характеристики СТК; Значения. Диапазон измерения: - метан (СН4); 0 - 3,0 % об.. Принцип измерения; термокаталитический. Функциональная зависимость тока от концентрации; линейная. Коэффициент преобразования (чувствительность), не менее: - метан (СН4); 20 мВ/об%. Напряжение питания в мостовой схеме, Uп, В: - метан, пропан, гексан; 1,8. Время установления выходного сигнала, τ0,9, не более, сек: - сенсор СТК-3; 15. Допускаемое снижение коэффициента преобразования по сравнению с исходным, не более, % в месяц; 2. Ток потребления,не более, мА; 135. Масса сенсора, г: - сенсор СТК-3; 12,5. Габаритные размеры (диаметр х высота), мм: - сенсор СТК-3; 28 х 21,5. Гарантийный срок эксплуатации; 12 месяцев. Условия эксплуатации сенсоров СТК. Температура окружающей среды; от -40°C до + 50°C. | шт | 5 |
| 77 | Датчик для газоанализатора Хоббит-Т CH4(метан) на канал № 1 | Характеристики; Значения. Принцип измерения; термохимический (термокаталитический). Способ отбора пробы; диффузионный. Измеряемый компонент; метан (CH4). Диапазон измерения объёмной доли метана, %; 0,22 - 2,2. Допускаемое время установления показаний Т0,9д, с, не более; 20. Вид взрывозащиты блока датчика ХОББИТ-ТВ (взрывобезопасное исполнение); ExibIIBT6. Используемый термохимический сенсор; СТК (метан 0 - 3 об.%). Максимальное расстояние между БД и блоком индикации, м; 1200. Диапазон рабочей температуры, °C; от -40 до +50. Габаритные размеры блока датчика газоанализатора общепромышленного исполнения, для канализационно-насосных станций И21, общепромышленного исполнения И22Д0, И22Д1, И22Д2, мм; Ø50×165. Габаритные размеры блока датчика газоанализатора взрывобезопасного исполнения И21Ex, мм; 50×50×2000. Масса блока датчика, кг, не более; 0,3. Электрические параметры входной искробезопасной цепи блока сенсоров стационарного исполнения:. - максимальное входное напряжение Ui, В; 16,7. - максимальный входной ток Ii, мА; 770. - максимальная входная мощность Pi, Вт; 4,75. - максимальная внутренняя ёмкость Ci, мкФ; 0,0002. - максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн; 0,01. Гарантийный срок, мес.; 12. | шт | 1 |
| 78 | Датчик для газоанализатора Хоббит-Т CH4(метан)на канал № 5 | Характеристики; Значения. Принцип измерения; термохимический (термокаталитический). Способ отбора пробы; диффузионный. Измеряемый компонент; метан (CH4). Диапазон измерения объёмной доли метана, %; 0,22 - 2,2. Допускаемое время установления показаний Т0,9д, с, не более; 20. Вид взрывозащиты блока датчика ХОББИТ-ТВ (взрывобезопасное исполнение); ExibIIBT6. Используемый термохимический сенсор; СТК (метан 0 - 3 об.%). Максимальное расстояние между БД и блоком индикации, м; 1200. Диапазон рабочей температуры, °C; от -40 до +50. Габаритные размеры блока датчика газоанализатора общепромышленного исполнения, для канализационно-насосных станций И21, общепромышленного исполнения И22Д0, И22Д1, И22Д2, мм; Ø50×165. Габаритные размеры блока датчика газоанализатора взрывобезопасного исполнения И21Ex, мм; 50×50×2000. Масса блока датчика, кг, не более; 0,3. Электрические параметры входной искробезопасной цепи блока сенсоров стационарного исполнения:. - максимальное входное напряжение Ui, В; 16,7. - максимальный входной ток Ii, мА; 770. - максимальная входная мощность Pi, Вт; 4,75. - максимальная внутренняя ёмкость Ci, мкФ; 0,0002. - максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн; 0,01. Гарантийный срок, мес.; 12. | шт | 1 |
| 79 | Датчик для газоанализатора Хоббит-Т CH4(метан)на канал № 7 | Характеристики; Значения. Принцип измерения; термохимический (термокаталитический). Способ отбора пробы; диффузионный. Измеряемый компонент; метан (CH4). Диапазон измерения объёмной доли метана, %; 0,22 - 2,2. Допускаемое время установления показаний Т0,9д, с, не более; 20. Вид взрывозащиты блока датчика ХОББИТ-ТВ (взрывобезопасное исполнение); ExibIIBT6. Используемый термохимический сенсор; СТК (метан 0 - 3 об.%). Максимальное расстояние между БД и блоком индикации, м; 1200. Диапазон рабочей температуры, °C; от -40 до +50. Габаритные размеры блока датчика газоанализатора общепромышленного исполнения, для канализационно-насосных станций И21, общепромышленного исполнения И22Д0, И22Д1, И22Д2, мм; Ø50×165. Габаритные размеры блока датчика газоанализатора взрывобезопасного исполнения И21Ex, мм; 50×50×2000. Масса блока датчика, кг, не более; 0,3. Электрические параметры входной искробезопасной цепи блока сенсоров стационарного исполнения:. - максимальное входное напряжение Ui, В; 16,7. - максимальный входной ток Ii, мА; 770. - максимальная входная мощность Pi, Вт; 4,75. - максимальная внутренняя ёмкость Ci, мкФ; 0,0002. - максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн; 0,01. Гарантийный срок, мес.; 12. | шт | 1 |
| 80 | Водосчетчик СГВ-15 (или аналог) | Основные технические характеристики: №; Наименование параметра; Норма. 1; Диаметр условного прохода Ду, мм; 15. 2; Номинальный расход воды, м3/ч; 1,5. 3; Порог чувствительности, м3/ч, не более; 0,015. 4; Длина, мм; 110. 5; Ширина, мм; 75. 6; Высота, мм; 63. 7; Температура измеряемой среды, °С; +5...+90. 8; Давление измеряемой среды, МПа, не более; 1,0. 9; Масса, кг, не более; 0,5. 10; Температура окружающего воздуха, °С; +5...+50. 11; Средний срок службы, лет, не менее; 12. Комплект поставки Счетчика горячей воды, СГВ-15 Счетчик воды, СГВ-15 - 1 шт. Паспорт - 1 шт. Межпроверочный интервал Счетчика горячей воды, СГВ-15 - 6 лет | шт | 1 |

# Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

# Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

# В стоимость входят: доставка товара.

# Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

# Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А