| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: ГСМ (группа Б, подгруппа КБ, дизель) ОКПД 2: 19.20.21.321 Топливо дизельное зимнее вне классов Заказчик: АО «ПКС - Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |
| --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Топливо дизельное З-0,2-минус 35 ГОСТ 305-2013 | ГОСТ 305-2013 Топливо дизельное. Наименование показателя; Значение для марки; Метод испытания. З. 1. Цетановое число, не менее; 45; По ГОСТ 32508 (на установке типа CFR), ГОСТ 3122, стандартам [1]-[4]. 2. Фракционный состав:; По ГОСТ ISO 3405, ГОСТ 2177 (метод А). 50 % перегоняется при температуре, °С, не выше; 280. 95 % перегоняется при температуре, °С, не выше; 360. 3. Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с (сСт); 1,8-5,0; По ГОСТ 33, стандартам [5], [6]. 4. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже:; По ГОСТ ISO 2719, ГОСТ 6356. для дизелей общего назначения; 30. 5. Массовая доля серы, мг/кг, не более; 2000; По стандарту [7], ГОСТ 32139, по стандарту [8], ГОСТ 19121, стандартам [9]-[13]. 500; По ГОСТ ISO 20846, стандартам [8]-[13]. 6. Массовая доля меркаптановой серы, %, не более; 0.01; По ГОСТ 17323. 7. Массовая доля сероводорода; отс.; По ГОСТ 17323. 8. Испытание на медной пластинке; выдерживает, класс 1; По ГОСТ 6321, ГОСТ ISO 2160, ГОСТ 32329. 9. Содержание водорастворимых кислот и щелочей; отс.; По ГОСТ 6307. 10. Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более; 5; По ГОСТ 5985. 11. Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более; 6; По ГОСТ 2070. 12. Зольность, %, не более; 0.01; По ГОСТ 1461, стандартам [14], [15]. 13. Коксуемость, 10%-ного остатка, %, не более; 0.2; По ГОСТ 32392, ГОСТ 19932. 14. Общее загрязнение, мг/кг, не более; 24; По стандарту [16]. 15. Содержание воды, мг/кг, не белее; 200; По стандарту [17]. 16. Плотность при 15 °С, кг/м3, не более; 843,4; По стандартам [18]-[22]. 17. Предельная температура фильтруемости, °С, не выше; минус 25; По ГОСТ 22254, ГОСТ EN 116. | литр | 231217 |

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

1 поставка до 31 октября:– 92 487 литров

2 поставка по дополнительной заявке с условием поставки в течение одних суток – 138 730 литров

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Ригачина, 11б

Доставка автотранспортом.