Приложение N ____

к Договору №_______ от «____»___________________

подключения объекта капитального строительства

к системе теплоснабжения

Условия подключения

объекта капитального строительства к системе теплоснабжения

Объект:  _____________________________

(земельный участок с кадастровым номером                         площадью                      кв.м.)

N 06-04/_______                                                                                                                  "__" ___________ 201__ г.

Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы- Тепловые сети»

Филиал  «Карельский» ПАО «Территориальная генерирующая компания №1»

(наименование организации, выдавшей условия подключения, далее -Исполнитель)

_____________________________________________________________

(Сведения о Заказчике: полное наименование организации - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество - для физического лица, которым предоставляются условия подключения)

Основание:  Заявление ___________________________________________________________

Местонахождение (место жительства) и почтовый адрес Заказчика:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Телефон, факс, адрес электронной почты:

1. Срок действия условий подключения     3 года

2.  Источник теплоснабжения –  Петрозаводская ТЭЦ

3. Точки присоединения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения:  _______________________________________________________________________________________________

4. Максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки объекта капитального строительства по видам теплоносителей (горячая вода, пар различных параметров) и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение)-             Гкал/ч, в том числе:

На отопление-                                Гкал/ч,

На вентиляцию-                            Гкал/ч,

На горячее водоснабжение-        Гкал/ч,

Схемы присоединения теплопотребляющих установок:

Отопление -                      ;

Вентиляция -

Горячее водоснабжение -

5. Максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том числе с водоразбором из сети (при открытой системе теплоснабжения):

На отопление-                          ,

На вентиляцию-

На горячее водоснабжение-

На горячее водоснабжение-

6. Параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках присоединения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения, а в отношении горячей воды – также метод и график регулирования отпуска тепловой энергии в систему теплопотребления:

Параметры теплоносителя - вода 150-70 С

Давление в точке подключения (дано в абсолютных отметках):

В подающем трубопроводе -             м

В обратном трубопроводе-               м

В статическом режиме-                    м

Отклонения от заданных параметров предусматриваются не более:

-по температуре воды поступающей в индивидуальный тепловой пункт (ИТП) - ± 3%

- по давлению в подающем трубопроводе - ± 5%

- по давлению в обратном трубопроводе - ± 0,2 кгс/см2

Отклонения фактической среднесуточной температуры обратной воды от ИТП может превышать заданную графиком не более чем на ± 5%

Метод регулирования отпуска тепла – качественный

7. Требования к прокладке трубопроводов, изоляции теплопроводов:

В соответствии  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

8. Требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей:

В соответствии с «Правилами коммерческого учета  тепловой энергии, теплоносителя" (утвержденные Постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013 года) запросить в АО «ПКС- Тепловые сети» отдельные технические условия на организацию учета тепловой энергии, теплоносителя

9. Границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и Заказчика:

____________________________________________________________________________________________

10. Пределы возможных колебаний давления (в том числе стратегического) и температуры в тепловых пунктах Заказчика, устройства для защиты от которых должны предусматриваться Заказчиком при проектировании систем теплопотребления и тепловых сетей:   ±5%

11.  Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта капитального строительства к системе теплоснабжения:

12.1 Мероприятия, выполняемые Заказчиком:

_____________________________________________________________________________________________

12.2. Мероприятия, выполняемые Исполнителем:

_____________________________________________________________________________________________

# 13. мероприятия ликвидации технологических ограничений по передаче тепловой энергии в тепловых сетях ПАО «ТГК-1»:

_______________________________________________________________________________________________

# 14. Проектную документацию на строительство/реконструкцию тепловых сетей,  устройства и сооружения для присоединения  разработать в соответствии с  действующими Нормами, Правилами и Федеральным законом № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении, и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и  согласовать с  АО «ПКС- Тепловые сети»

до начала выполнения работ по строительству/реконструкции указанных объектов.

## 15. Строительство/реконструкцию и монтаж тепловых сетей вести под техническим надзором

## предприятия, выдавшего настоящие условия подключения

в соответствии с требованиями   действующих Норм и Правил

16.  Работы по устройству наружных систем теплоснабжения  производить силами организаций, имеющих свидетельство саморегулируемой организации о допуске к соответствующим видам работ. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений производить силами организаций, имеющих свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, лишь в случае, если указанные работы выполняются на объектах, указанных в ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты).

17.  Работы по непосредственному присоединению внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта к системе теплоснабжения выполняются силами ___________________________________________________ за счет Заказчика.

18. Устройства и сооружения, созданные для присоединения к системам теплоснабжения, должны быть предъявлены Заказчиком для осмотра и допуска в эксплуатацию федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный технический надзор, и Исполнителю.

19. Заказчик должен иметь подготовленный персонал для эксплуатации указанных устройств и сооружений, прошедший подготовку и аттестацию (проверку знаний) в установленном порядке, а также Заказчиком должно быть назначено лицо, ответственное за тепловое хозяйство.

20. Настоящие условия подключения действительны только при условии заключения Договора  о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения.

21. Настоящие условия подключения являются  неотъемлемой частью Договора  о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения  от «___» ____________________20___ г. № ____.

| Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Тепловые сети» _______________________ /________________/ М.п. «____» _____________20___ г. | ЗАЯВИТЕЛЬ _________________________ /_______________/ М.п. «___»_____________20___ г. |
| --- | --- |
| Филиал «Карельский» ПАО «ТГК №1» _________________________ / ___________________/ М.п. «___»_____________20___ г. |  |

Приложение к условиям подключения

№________ от ___________________________

Схема подключения к централизованным сетям теплоснабжения